BP-7012/12D/12F/12DF 1路模拟量输入模块

特点

◆模拟量输入
输入类型：mV, V ,或mA
输入通道：1
电压范围：±150mV 、±500mV 、±1V 、±5V 、±10V 
电流范围：±20mA 
分辨率：16位
采样速率：10次/秒
带宽：5.24Hz 
输入阻抗：20MΩ
精度：0.05%或更高
零点漂移：±20uV/℃
满量程漂移：±25ppm/℃ 
CMR@50/60Hz:150db 
NMR@50/60Hz:100db
过压保护：10V（P——P）
隔离电压：3000V  
◆开关量输入

| 输入通道 | 1 |
| --- | --- |
| 逻辑0电平 | 0～1V |
| 逻辑1电平 | 3.5～30V |

◆开关量输出

| 输出通道 | 2 |
| --- | --- |
| 集电极开路 | 30V |
| 输出负载 | 最大接受30mA |
| 功率耗散 | 300mW |

◆LED显示：4位半（BP-7012D）
◆电源

| 输入 | +10～+30VDC |
| --- | --- |
| 功耗 | 1.3W（BP-7012） 1.9W（BP-7012D） |